ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Российская Федерация — требования к огнетушителям
Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», редакция от 03.02.2025.
Важно: это тематическая выдержка для удобства, а не полный текст нормативного акта. Перед официальным применением сверяйтесь с действующей редакцией документа.
Раздел XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения
395. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.
396. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.
397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с Правилами и приложениями № 1 и 2 к ним — в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.
398. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений и помещений.
399. Если возможны комбинированные очаги пожара, предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
400. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1. Расстояние до огнетушителя не должно превышать норм, установленных пунктом 406.
401. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь помещения не превышает 100 кв. метров.
402. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения необходимое количество огнетушителей определяется по суммарной площади этих помещений с учетом Правил.
403. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара отправленного на перезарядку огнетушителя.
404. При защите помещений огнетушителями учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.
405. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями в количестве 50% расчетного количества; расстояние до огнетушителя не должно превышать норм пункта 406.
406. Расстояние от возможного очага пожара до переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, загромождений и оборудования) не должно превышать: 20 м — для административных и общественных помещений; 30 м — для помещений категорий А, Б и В1–В4; 40 м — для категории Г; 70 м — для категории Д. Производственные и складские помещения площадью более 500 кв. м дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по приложению № 2. Помещения категории Д не требуют оснащения передвижными огнетушителями.
407. Каждый установленный огнетушитель должен иметь порядковый номер на корпусе и дату зарядки (перезарядки); запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
408. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе хранятся в соответствии с инструкцией изготовителя.
409. Огнетушители в коридорах и проходах не должны препятствовать безопасной эвакуации. Их размещают на видных местах возле выходов, на высоте не более 1,5 м до верха корпуса либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
Приложение № 1. Переносные огнетушители
Нормы обеспечения переносными огнетушителями определяются по категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности и классу пожара. Нормативная таблица устанавливает требуемый ранг тушения модельного очага для категорий А, Б, В1–В4, Г, Д и общественных зданий. Для смешанных горючих материалов применяют универсальные по области применения огнетушители; выбор типа должен учитывать безопасность людей и имущества.
	Категория помещения
	Класс пожара
	Ранг тушения модельного очага

	А, Б, В1–В4
	A
	3A

	А, Б, В1–В4
	B
	70B

	А, Б, В1–В4
	C
	3A, 70B, C или 70B, C

	А, Б, В1–В4
	D
	D

	А, Б, В1–В4
	E
	55B, C, E или 2A, 55B, C, E

	Г, Д
	A
	2A

	Г, Д
	B
	55B

	Г, Д
	C
	2A, 55B, C или 55B, C

	Г, Д
	D
	D

	Г, Д
	E
	55B, C, E или 2A, 55B, C, E

	Общественные здания
	A
	2A

	Общественные здания
	B
	55B

	Общественные здания
	C
	2A, 55B, C или 55B, C

	Общественные здания
	E
	55B, C, E или 2A, 55B, C, E


Приложение № 2. Передвижные огнетушители
Для производственных и складских помещений свыше 500 кв. м применяются дополнительные нормы по приложению № 2. Количество и требуемый ранг тушения зависят от категории помещения, защищаемой площади и класса пожара.
	Категория помещения
	Предельная площадь
	Класс пожара
	Минимальное количество / ранг

	А, Б, В1–В4
	500 м²
	A
	2 × 6A или 1 × 10A

	А, Б, В1–В4
	500 м²
	B
	2 × 144B или 1 × 233B

	А, Б, В1–В4
	500 м²
	C
	2 × (6A, 144B, C) или 1 × (10A, 233B, C)

	А, Б, В1–В4
	500 м²
	D
	1 × D

	А, Б, В1–В4
	500 м²
	E
	2 × (6A, 144B, C, E) или 1 × (10A, 233B, C, E)

	Г
	800 м²
	A
	2 × 6A или 1 × 10A

	Г
	800 м²
	B
	2 × 144B или 1 × 233B

	Г
	800 м²
	C
	2 × (6A, 144B, C) или 1 × (10A, 233B, C), либо 2 × (144B, C) или 1 × (233B, C)

	Г
	800 м²
	D
	1 × D

	Г
	800 м²
	E
	2 × (6A, 144B, C, E) или 1 × (10A, 233B, C, E), либо 2 × (144B, C, E) или 1 × (233B, C, E)


Источник и проверка актуальности
Официальная страница МЧС России с постановлением № 1479 (полный документ): https://mchs.gov.ru/dokumenty/602
Текст раздела XIX и приложений № 1–2 сверялся с редакцией Постановления № 1479 от 03.02.2025. Это тематическая выдержка; перед использованием проверьте актуальность редакции на дату публикации.




